发电机组继电保护数据核查服务方案
一、项目概述
本方案适用于发电机组继电保护数据核查服务项目，旨在通过对发电机、变压器、励磁系统及厂用电系统等继电保护数据的全面技术调查、校核与风险评估，确保保护定值的准确性与合规性，保障发电机组及电网的安全稳定运行。
二、编制依据
核查工作应遵循以下主要标准规范：
DL/T 684—2025《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》 ——核心依据，规定了大型发电机变压器继电保护整定计算的总体要求、原则和方法。该标准于2025年9月28日发布，2026年3月28日实施，替代DL/T 684-2012。
GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 ——保护装置配置的基本技术要求。
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 ——继电保护反事故措施要求。
电网调度机构下发的正式定值通知单及定值管理相关规定。
三、核查范围与内容
3.1 核查范围
发电机组保护：发变组保护（含发电机保护、主变压器保护）
励磁系统参数：励磁调节器相关保护定值及参数
厂用电系统保护：6kV及380V厂用电系统继电保护
启备变保护：#01启备变保护
线路保护：送出线路保护（如220kV线路保护）
母线保护及稳控装置：母线保护A/B套、稳控装置A/B套等
3.2 核查内容
	序号
	核查项目
	具体内容

	1
	定值参数核查
	逐项核对保护装置当前运行定值与正式定值通知单的一致性

	2
	保护功能核查
	核查各保护功能的配置完整性、逻辑正确性

	3
	压板投退状态核查
	检查保护压板名称和投退状态是否符合运行要求

	4
	软件版本核查
	核对保护装置软件版本号、校验码，与历史记录比对

	5
	二次回路核查
	以设计图纸为依据，逐一对二次回路接线、端子图进行比对

	6
	定值复算与校核
	依据DL/T 684-2025进行保护定值的复算与校核


四、技术路线与方法
4.1 技术路线
采用 “数据采集→定值核对→复算校核→风险评估→成果编制” 五阶段技术路线：
数据采集阶段：通过保护装置打印口或通信接口获取装置内当前定值数据；收集设计图纸、定值通知单、检修记录等基础资料。
定值核对阶段：将现场运行定值与正式定值通知单逐项比对，可采用人工核对与工具辅助核对相结合的方式。
复算校核阶段：依据DL/T 684-2025标准，对关键保护定值进行复算验证。
风险评估阶段：评估定值偏差或配置不当对发电机组及电网的潜在影响。
成果编制阶段：编制《继电保护定值计算书》和《继电保护定值清单》。
4.2 核对方法
（1）人工核对法
目前发电厂保护定值核对普遍采用人工方式，通过打印保护装置内定值单，再与计划定值单进行人工比对。建议采用三人复核校验机制：
一人对照官方正式定值单进行标准核验
一人核对保护装置打印定值单据
一人现场核查保护装置定值参数
通过三方交叉核对、层层校验，全方位杜绝漏核、错核。
（2）辅助工具核对法
可采用便携式继电保护设备多源信息运检装置，通过保护装置打印口获取定值数据，实现虚拟定值打印。该装置支持两种核对模式：
自动核对模式：通过比较泛型表达式的值，自动比对装置当前整定值与预设值
图像比对模式：利用PDF文件线性识别字符法对文本分类，通过余弦异同度进行精确比较
（3）定值误差控制标准
根据相关反事故技术措施要求：
控制字定值必须完全相同
起动值误差小于10%
其他各项定值误差小于1%
五、实施流程
5.1 准备阶段
资料收集：收集正式定值通知单、设计图纸、设备台账、历史校验记录等
人员组织：组建核查工作组，明确分工与职责
方案编制：编制详细的核查工作计划与作业指导书
工器具准备：准备保护定值打印设备、便携式核对装置、拍照记录设备等
5.2 现场核查阶段
逐台核查：采取逐站逐台核查的方式，对每台保护装置逐一进行检查
定值读取与打印：从保护装置读取并打印当前运行定值
逐项核对：对照定值通知单逐项核对定值参数
压板核查：检查各保护压板名称和投退状态
软件版本核查：核对装置软件版本号
记录与拍照：严格执行核查、记录和拍照步骤
5.3 问题整改阶段
问题记录：对不一致情况详细记录，分类整理
边查边改：落实“边检查、边整改”原则
重新整定：对不一致情况按照定值通知单重新整定
复查确认：整改完成后再次复查确认
5.4 成果编制与评审阶段
编制定值计算书：依据DL/T 684-2025编制正式《继电保护定值计算书》
编制定值清单：建立标准化的《继电保护定值清单》
三方联合评审：由外部专家、集团技术中心人员及企业内部专业人员组成三方评审组进行联合评审
审批归档：完成审批流程后归档管理
六、成果交付
	序号
	交付成果
	说明

	1
	《继电保护定值计算书》
	经审批流程、具备正式审批效力

	2
	《继电保护定值清单》
	涵盖全部核查设备的最终定值

	3
	《核查问题记录与整改报告》
	记录发现的问题及整改情况

	4
	《风险评估报告》
	评估定值配置对机组及电网的影响

	5
	核查过程工作台账
	确保工作全程可追溯、可核查


七、注意事项
7.1 安全管理
严格执行工作票制度：所有继电保护作业必须做到“有票可依、有迹可查、有责可追”，严禁无审批作业、无监护操作。
防误操作措施：实施压板状态双确认等防误措施。
二次回路安全：注意TA二次回路严禁开路，防止电流互感器二次开路产生高压。
专人监护：现场作业必须有专人监护，严禁单人操作。
7.2 质量控制
定值“三核对”原则：定值与图纸核对、定值与现场装置核对、图纸与现场装置核对，三者正确后方可执行。
100%准确率目标：确保核查设备定值正确率达到100%。
交叉复核机制：严格落实自检互查、交叉复核工作机制。
版本一致性：确保软件版本与定值单一致，防止软件被非法修改。
校验数据准确记录：校验结果应符合相关规程、标准及整定方案要求，不合格的保护装置不得投入运行。
7.3 数据管理
建立动态台账：建立动态可控、真实可靠的涉网保护数字化档案。
及时上报：按规定向调度机构上报继电保护基础数据。
保护动作报告：保护动作后须在1个工作日内将故障数据、保护动作分析报告报送电力调度机构。
数据加密与溯源：校验结果数据统一、格式规范，自动加密，有利于技术监督工作的溯源。
7.4 常见风险与防控
	风险类型
	典型问题
	防控措施

	定值偏差
	定值偏低或偏高导致保护误动或拒动
	严格按DL/T 684-2025复算校核

	接线错误
	二次回路接线与图纸不一致
	逐回路核查比对

	软件问题
	软件版本不一致或被非法修改
	逐台核对版本号与校验码

	压板误投
	压板投退状态不符合运行要求
	逐项核查、双确认

	采样异常
	保护装置采样异常导致拒动
	重视中性点接地变压器测量


7.5 人员与资质要求
人员配置：核查工作应由发电运行部电气专业人员与设备维护部电气二次专业人员协同作业。
资质要求：服务方应具备电力工程调试电源工程类一级证书或电力工程咨询单位乙级资信证书。
业绩要求：近三年内至少完成2个继电保护定值整定计算或校核相关业绩。
技术力量：项目团队应具备不少于4名高级工程师。
7.6 其他注意事项
定期核查制度：建立继电保护定值定期核查制度，试验人员在每年开关保护校验前应检查保护定值。
校验计划管理：按期编制继电保护和自动装置年度校验计划，按规程及计划进行定期校验。
接地保护特殊要求：整定计算发电机定子接地保护时，必须根据发电机在不同负荷运行工况下实测的基波零序电压和三次谐波电压有效值数据。
涉网保护管理：并网发电厂应按照继电保护管理要求及时开展数据核对、信息填报、资料上传等工作。
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